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第1章 [bookmark: _Toc25203]招标公告
    遵照国家有关文件规定，我公司现面向社会对好想你健康食品股份有限公司消防维保服务项目进行公开招标。
1、 招标项目名称：好想你健康食品股份有限公司消防维保服务项目
2、 工程质量要求：合格。
3、 工程地点：河南省新郑市中华北路199号  
二、报名条件：
1、投标人须为在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，具有有效的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照；
2、投标人须具有有效的消防设施维修保养检测资质或消防设施工程专业壹级施工资质。拟派项目经理应具有一级注册消防工程师资格证书或机电工程专业注册一级建造师资格；并在人员、设备、资金等方面具有相应能力。
3、投标人财务状况要求：投标人财务状况良好，须提供经会计师事务所或审计机构审计过的2023、2024、2025年的审计报告或开户银行出具的资信证明。（投标人成立时间不足三年的可从成立之日起算） ；
4、信誉要求：
1）投标人提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
2）投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，提供上述网站信用信息查询记录的网页截图，并加盖投标人公章（查询时间为自公告发布之日起至投标截止时间前，若弄虚作假一经核实取消投标资格）；
3）投标人应提供通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询的自身企业、法定代表人、授权委托人及项目负责人自2017年1月1日以来在已生效的刑事判决书或刑事裁定书中不存在行贿犯罪记录的承诺书。存在行贿犯罪记录的投标人，不得参与本次招投标活动。【查询渠道：中国裁判文书网首页—高级检索—选择刑事案由—贪污贿赂罪—行贿罪、对有影响力的人行贿罪、对单位行贿罪、单位行贿罪，文书类型—判决书及裁定书；查询时间为自公告发布之日起至投标截止时间前】。
4）项目负责人及维护人员应具有相应的资格证书。
凡有意参加上述工程投标的单位均可报名。
三、报名：
1、报名时间： 2026年7月 20日至 2026 年7月26日（节假日不休息）逾期不再接受。
2、报名地点：好想你健康食品股份有限公司总部大楼108室
3、报名时需提供下列证件的复印件（A4纸装订成册）一份。如资料不全，招标人将拒绝接受。
（1）企业资质证书副本；
（2）企业法人营业执照副本；
（3）企业安全生产许可证；
（4）企业法人代表证书或法定代表人身份证明书（原件，格式自行设计）；
（5）法人代表授权经办人的授权委托书需提供原件；
（6）项目负责人及维护人员提供相应的资格证书。

招标单位：好想你健康食品股份有限公司
详细地址：河南省新郑市中华北路199号
联系人  ：张森
联系电话：13526580797
邮箱：196244540@qq.com
投标保证金：人民币伍仟元公对公账户转账。
投标保证金缴纳截至时间：2026年7月26日下午16：00点，逾期收到或不符合规定的，恕不接受。
开标时间：2026年7月28日 上午9点20上午9点30分，提前30分钟签到提交投标文件，逾时自动退出。
开标地点：好想你健康食品股份有限公司总部行政办公楼 118号会议室
                                                  
好想你健康食品股份有限公司
2026年7月 18日
[bookmark: _Toc152042303][bookmark: _Toc144974495][bookmark: _Toc4695][bookmark: _Toc152045527]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc152045528][bookmark: _Toc152042304][bookmark: _Toc144974496]投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.1
	招标人
	招 标 人：好想你健康食品股份有限公司
联系人：张先生
电话：13526580797 
地址：河南省新郑市中华北路199号

	1.1.2
	项目名称
	好想你健康食品股份有限公司消防维保服务项目

	1.1.4
	项目地点
	河南省新郑市薛店镇

	1.2.1
	资金来源
	自筹资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围及内容
	好想你健康食品股份有限公司消防维保服务，具体内容详见招标文件要求。

	1.3.2
	服务期
	一年

	1.3.3
	质量目标
	合格

	1.4.1
	投标人资格条件
	1、投标人须为在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，具有有效的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照；
2、投标人须具有有效的消防设施维修保养检测资质或消防设施工程专业壹级施工资质。拟派项目经理应具有一级注册消防工程师资格证书或机电工程专业注册一级建造师资格；并在人员、设备、资金等方面具有相应能力。
3、投标人财务状况要求：投标人财务状况良好，须提供经会计师事务所或审计机构审计过的2023、2024、2025年的审计报告或开户银行出具的资信证明。（投标人成立时间不足三年的可从成立之日起算） ；
4、信誉要求：
1）投标人提供参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
2）投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，提供上述网站信用信息查询记录的网页截图，并加盖投标人公章（查询时间为自公告发布之日起至投标截止时间前，若弄虚作假一经核实取消投标资格）；
3）投标人应提供通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询的自身企业、法定代表人、授权委托人及项目负责人自2017年1月1日以来在已生效的刑事判决书或刑事裁定书中不存在行贿犯罪记录的承诺书。存在行贿犯罪记录的投标人，不得参与本次招投标活动。【查询渠道：中国裁判文书网首页—高级检索—选择刑事案由—贪污贿赂罪—行贿罪、对有影响力的人行贿罪、对单位行贿罪、单位行贿罪，文书类型—判决书及裁定书；查询时间为自公告发布之日起至投标截止时间前】。
4）项目负责人及维护人员应具有相应的资格证书。

	1.4.2
	是否接受
联合体投标
	不接受

	1.5.1
	踏勘现场
	不组织

	1.6.1
	投标预备会
	不召开

	1.7.1
	分包
	不允许

	2.2.1
	投标人提出问题的截止时间
	递交投标文件截止之日 2日前

	2.2.2
	招标人发布澄清与修改公告的时间
	递交投标文件截止之日 2日前

	2.2.3
	构成招标文件的
其他材料
	除招标文件外，招标人在招标期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分

	2.2.4
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后 24 小时内

	2.2.5
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后 24 小时内

	2.2.6
	构成投标文件的
其他材料
	投标人认为需要提交的其他证明材料

	3.3.1
	投标报价
	只允许一个有效投标报价

	3.3.2
	投标有效期
	60日历天（从投标截止之日起）

	3.3.3
	投标保证金
	1、本项目投标保证金为5000.00元（大写：伍仟元整）。
2、缴纳方式：电汇或转帐。
招标人指定账户的账户名称、开户银行及账号如下：
户 名：好想你健康食品股份有限公司
开户行：中国工商银行股份有限公司新郑支行
账 号：1702024109024800224
行   号：102491002417
投标保证金必须从投标人基本账户转出，并一次性汇入招标人指定的账户，否则其投标文件将被否决。
3、缴纳时间递交截止时间：2026年7月26日 下午16：00点前（以到账时间为准，逾期缴纳投标保证金将导致投标文件被拒收）
4.投标保证金须备注：在汇款单上注明：*****公司消防维保投标保证金。在投标保证金截止日期之后递交投标保证金、未将缴纳凭证复印件装订在投标文件中及以非投标人基本账户汇入的投标保证金均视同未交纳保证金并按废标处理。投标人应充分考虑保证金在银行之间划转所需要的时间，以确保其在截止时间之前到达指定账户，否则后果自负。
5.退还投标保证金：如中标，该保证金转为履约保证金；如未中标，该保证金于定标后七日内全额无息退还。投标过程中如有违规行为其投标保证金不予退还。

	3.4.1
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	4.4.1
	签字或盖章要求
	投标文件应用不褪色的材料复印或打印，并按第六章“投标文件格式”要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签字（盖章）及加盖单位公章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

	4.4.2
	投标文件的份数
	1.纸质投标文件正本壹份、副本肆份，A4纸打印、胶装并密封；
2.投标文件电子版（U盘）一份，密封。

	4.4.3
	装订要求
	投标文件分正本和副本，应胶黏方式分别装订成册，并编制目录和逐页编码，不得用活页夹等可随时撤换的方式装订。将投标单位名称和项目名称打印在投标文件的书脊上。

	4.4.5
	投标文件密封要求
	正本、副本、电子版，分别单独密封，注明“正本”、“副本”、“投标文件电子版”字样，封口粘贴封条，并在封口处盖投标单位公章。

	4.4.6
	封套上写明
	项目名称：
投标人名称：
投标人地址：
法定代表人或授权委托人：签字或盖章
在年月日 时分前不得开启

	4.4.7
	投标文件递交
截止时间
	2026年7月28日上午9点202026年7月28日上午9点00分整。（北京时间）

	4.4.8
	投标文件
递交地点
	好想你健康食品股份有限公司行政办公楼118号会议室

	4.4.9
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标文件递交截止时间
开标地点：同投标文件递交地点

	5.2
	开标程序
	（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并检验确认投标单位到场人员资格；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）宣布本次招标中答疑发放的次数和内容（若有）；（5）密封情况检查：投标人派代表检查投标文件密封情况，宣布密封完好并在投标文件密封登记表上签字或盖章确认；（6）按照投标文件递交的逆顺序进行开标，公布投标人名称、投标报价、质量目标及其他内容，并记录在案；（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字或盖章确认；（8）开标结束。

	5.3
	评标的组建
	评标委员会构成：业主评委共5人组成；


	6.1
	确定中标人
	招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人，确定排名第一的为中标人。

	7.1
	需要补充的其他内容

	7.1.1
	招标控制价
	本项目无招标控制价。
注：投标报价为自主报价。

	7.2.2
	中标结果公示
	开标结束后，招标人将在本招标项目招标公告告知投标单位。

	7.2.3
	付款方式
	见第五章“合同条款及格式”具体内容。

	7.2.4解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释，本文件解释权归招标人。

	7.2.5投标人代表出席开标会
	投标人的法定代表人或委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，如法定代表人参加的应向招标人提交身份证明文件原件或加盖单位公章的复印件，出示本人有效身份证件原件；如委托代理人参加的应向招标人提交授权委托书原件，出示本人有效身份证件原件；以证明其出席，否则视为无效投标。
以上证明材料在现场验证时需留存加盖单位公章的复印件一套。

	其他
	疫情期间注意事项：
1、投标人必须指派无疫情接触史、身体健康且符合防控要求的人员参与开评标现场活动。为降低人员聚集风险，严格控制入场人员数量，每位投标人限1人参加现场开评标活动。有发热、咳嗽等相关症状且不符合防控管理要求的人员，一律谢绝进入场地参加开评标活动。
2、参加开标的人员，请自觉做好个人防护工作，必须全程佩戴口罩（自备），听从工作人员引导，必须提供“一证一码”，即：身份证、“河南健康码”（个人支付宝），主动配合做好体温测量等各项疫情防控措施。
3、参加开标的人员进场后分散就坐，避免面对面就坐，人员间隔不少于1.5米，严禁人员聚集。


[bookmark: _Toc152045529][bookmark: _Toc144974497][bookmark: _Toc152042305][bookmark: _Toc19989]1. 总则
[bookmark: _Toc22089][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc152045530]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本项目地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc29270][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc152045531]1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc2916]1.3 招标范围、服务期和质量目标
1.3.1 本次招标范围：
	好想你健康食品股份有限公司消防维保服务项目

	序号
	名称
	单位
	建筑面积
	备注

	1
	1号车间办公楼
	平方米平方米
	4548820905
	

	2
	2号车间检测中心
	平方米平方米
	355074974
	

	3
	FD车间职工食堂
	平方米平方米
	3817010536
	

	4
	制氨站专家公寓
	平方米平方米
	7704974
	

	5
	办公楼1号职工宿舍
	平方米平方米
	209059511
	

	6
	检测中心2号职工宿舍
	平方米平方米
	49747047
	

	7
	职工食堂3号职工宿舍
	平方米平方米
	105367328
	

	8
	专家公寓1号车间
	平方米平方米
	497445488
	

	9
	1号职工宿舍2号车间
	平方米平方米
	951135507
	

	10
	2号职工宿舍3号车间
	平方米平方米
	704735090
	

	11
	3号职工宿舍FD车间
	平方米平方米
	732838170
	

	12
	3号车间成品库
	平方米平方米
	3509015558
	

	13
	枣立方（博物馆）枣立方（博物馆）
	平方米平方米
	1370413704
	

	备注：以上维保面积未包含学校新增建筑，合同签订前实际消防维保面积存在浮动，根据质保时间，增加消防维保面积。14
制氨站
平方米
770


以上范围内的消防设施。具体见第四章。
1.3.2 本项目的服务期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本项目的质量目标：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc5897][bookmark: _Toc144974502]1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本项目的资质条件：见投标人须知前附表。
1.4.2是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）被责令停业的； 
（3）被暂停或取消投标资格的； 
（4）财产被接管或冻结的；
（5）在最近三年内骗取中标和严重违约及因成果原因引起的重大质量问题。因成果责任事故受到相关行政主管部门通报的。
[bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc21590]1.5 费用承担
1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2招标人不对本项目的中标人和未中标人支付任何投标补偿费用。
[bookmark: _Toc152042312][bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc3501]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc6178]1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
[bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc30405][bookmark: _Toc152042314][bookmark: _Toc152045538]1.8 计量单位
除技术规范另有规定外，所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc15491][bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc152045539]1.9 踏勘现场
[bookmark: _Toc152045540][bookmark: _Toc144974508][bookmark: _Toc152042316]不召开。
[bookmark: _Toc29510]1.10 投标预备会
不召开。
[bookmark: _Toc152042317][bookmark: _Toc144974509][bookmark: _Toc28728][bookmark: _Toc152045541]1.11 分包
[bookmark: _Toc152045542][bookmark: _Toc144974510][bookmark: _Toc152042318]本项目不允许分包。
[bookmark: _Toc10788]1.12  知识产权
1.12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
1.12.2 招标人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
1.12.3 投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，招标人享有永久使用权（含招标人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。
1.12.4 如投标人采用自身所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 
[bookmark: _Toc27852]2. 招标文件
[bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc2940]2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）采购需求及技术要求；
（5）合同条款及格式；
（6）投标文件格式；
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc510212593][bookmark: _Toc11117][bookmark: _Toc510128131][bookmark: _Toc5027][bookmark: _Toc510212595][bookmark: _Toc17331][bookmark: _Toc510128133][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc152042322]2.2招标文件的澄清
[bookmark: _Toc7117][bookmark: _Toc510128132][bookmark: _Toc510212594]2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表规定的提交投标文件截止时间3日前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人。如果澄清发出的时间距提交投标文件截止时间不足3日的，相应顺延提交投标文件截止时间。
2.2.3 投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。
[bookmark: _Toc17913]2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标文件的修改内容可能影响投标文件编制的，在提交投标文件截止时间3日前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改发出的时间距提交投标文件截止时间不足3日的，相应顺延提交首次投标文件截止时间。
2.3.2 投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。
[bookmark: _Toc10312]2.4招标文件的解释
招标文件最终解释权归招标人，所有解释均依据本招标文件及有关的法律、法规;在评标时，若出现招标文件无明确说明和处理的情况时，由评标委员会讨论确定处理方案；评标委员会成员之间对处理方案有争议时，采取少数服从多数的投票方式确定。
[bookmark: _Toc18523]3. 投标文件
[bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc14928][bookmark: _Toc152042323]3.1 投标文件的组成
[bookmark: _Toc144974516][bookmark: _Toc152045548][bookmark: _Toc152042324]一、投标函及开标一览表
二、法定代表人身份证明及授权委托书
三、投标保证金
四、投标报价明细表
五、资格审查资料
六、项目承诺书
七、反商业贿赂承诺书
八、实施方案
九、拟派项目组成员
十、服务承诺
十一、投标人认为需要提供的其他资料
[bookmark: _Toc14418]3.2 投标报价
3.2.1投标报价以人民币为结算单位。投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写投标报价明细表。
3.2.2 投标人根据市场行情结合本单位实际情况及本项目性质自行报价，一旦中标，不因项目难度的变化而调整。投标报价为实施和完成本项目全部所需的人工、材料、系统集成、设备、管理、措施、规费、利润、税金等达到招标人要求的全部费用。报价中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在其他相关子目的单价或价格之中。
3.2.3 投标人的投标报价只允许有一个报价，任何有选择报价不予接受。
    3.2.4如投标报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2.5 中标人提交的各种成果的使用权归招标人所有。
[bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc9051]3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。 
[bookmark: _Toc510212600][bookmark: _Toc23842][bookmark: _Toc20741][bookmark: _Toc510128138][bookmark: _Toc152042328][bookmark: _Toc152045552][bookmark: _Toc144974520]3.4投标保证金（交纳数额、时间与方式详见投标须知前附表）
3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。
3.4.3招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书(因不可抗力的除外)或未按招标文件规定提交履约担保。
（3）投标人在投标活动中弄虚作假、围标串标、挂靠借用资质等骗取中标并经招标投标监督机构调查核实的。
[bookmark: _Toc25066][bookmark: _Toc152042329][bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc144974521]3.5 资格审查资料
[bookmark: _Toc486841880]3.5.1“资格审查资料”应附第二章“投标人须知前附表”1.4.1项要求的全部资格证明材料加盖公章。
本项目采用资格后审方式，开标时请携带资料到现场，开标结束后由评标委员会进行审查。
[bookmark: _Toc28414]3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。
[bookmark: _Toc152042330][bookmark: _Toc144974522][bookmark: _Toc152045554][bookmark: _Toc8236]3.7 投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，售后服务承诺在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关项目完成时间、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件所有文字、图形和图像应用不褪色的材料书写或打印或者描绘，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
[bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc144974523][bookmark: _Toc31828][bookmark: _Toc152045555]4. 投标
[bookmark: _Toc152042332][bookmark: _Toc28145][bookmark: _Toc152045556][bookmark: _Toc144974524]4.1 投标文件的密封和标记
[bookmark: _Toc152045557][bookmark: _Toc152042333][bookmark: _Toc144974525]4.1.1 投标文件正本、副本、电子版，分别单独密封，注明“正本”、“副本”、“投标文件电子版”字样，封口粘贴封条，并在封口处盖投标单位公章。
4.1.2 封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc18252]4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章投标须知前附表规定的投标文件递交截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc152042334][bookmark: _Toc144974526][bookmark: _Toc152045558]4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章投标须知前附表规定的投标文件递交截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章投标须知前附表第3.7.3项的要求签字或盖章。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章投标须知前附表的有关规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
[bookmark: _Toc152045559][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc12121][bookmark: _Toc144974527]5. 开标
[bookmark: _Toc144974528][bookmark: _Toc24257][bookmark: _Toc152042336][bookmark: _Toc152045560]5.1 开标时间和地点
[bookmark: _Toc144974529][bookmark: _Toc152042337][bookmark: _Toc152045561]5.1.1招标人在本章投标须知前附表规定的投标文件递交截止时间（开标时间）和地点公开开标，开标会由招标代理人主持，并邀请有关主管部门和所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.1.2 投标人的法定代表人或委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，如法定代表人参加的应向招标人提交身份证明文件原件或加盖单位公章的复印件，出示本人有效身份证件原件；如委托代理人参加的应向招标人提交授权委托书原件，出示本人有效身份证件原件；以证明其出席，否则视为无效投标。
以上证明材料在现场验证时需留存加盖单位公章的复印件一套。
[bookmark: _Toc3596]5.2 开标程序
[bookmark: _Toc152045562][bookmark: _Toc152042338][bookmark: _Toc144974530]见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc11030]6. 评标
[bookmark: _Toc268824077][bookmark: _Toc26858][bookmark: _Toc152042339][bookmark: _Toc144974531][bookmark: _Toc152045563]6.1评标过程的保密
6.1.1在公布评标结果之前，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料和信息，不应向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。
6.1.2投标人在此过程中对招标人施加任何影响的行为，将会导致取消对其投标文件的评定。
6.1.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程情况以及未能中标原因作任何解释。未中标人不得向评委或其他有关人员处获取评标过程的情况和材料。
[bookmark: _Toc152042340][bookmark: _Toc144974532][bookmark: _Toc28549][bookmark: _Toc152045564]6.2 评标原则
6.3.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3.2相关成果符合国家相关行业规定、规范，满足功能要求。
6.3.3主要技术经济指标计算合理、分析准确、符合规定。
6.3.4技术先进、经济合理、有充分的可实施性。
[bookmark: _Toc144974533][bookmark: _Toc24224][bookmark: _Toc152045565][bookmark: _Toc152042341]6.4 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc32510][bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc144974534]7. 合同授予
[bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc12676][bookmark: _Toc152042343][bookmark: _Toc152045567]7.1 定标方式
招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人，确定排名第一的为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc2302][bookmark: _Toc144974536]7.2 中标通知
在投标人须知前附表规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。
[bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc30625][bookmark: _Toc152045570][bookmark: _Toc144974538]7.3 签订合同
招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失由中标人予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。 
[bookmark: _Toc17912][bookmark: _Toc152042347][bookmark: _Toc144974539][bookmark: _Toc152045571]7.4接受和拒绝任何或所有投标的权利
招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。
[bookmark: _Toc24543]8. 重新招标
[bookmark: _Toc144974540][bookmark: _Toc152045572][bookmark: _Toc18515][bookmark: _Toc152042348]8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（4）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
[bookmark: _Toc152045580][bookmark: _Toc23976][bookmark: _Toc152042357][bookmark: _Toc144974547]9. 需要补充的其他内容
[bookmark: _Toc152045598][bookmark: _Toc152042375][bookmark: _Toc144974565]需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。













[bookmark: _Toc7689]第三章 评标办法
[bookmark: _Toc144974577][bookmark: _Toc152045609][bookmark: _Toc152042387]本次招标按综合评标办法评标，按得分高低依次排序，确定得分最高的投标单位为中标单位。
· 招标单位不保证最低价中标
· 投标书内容完整无缺,符合招标文件的规定、要求和格式
· 满足招标要求、保证工程质量、保证服务方案、价格费用合理
· 评标组认为其能认证地履行合同义务
· 能提供最佳服务及其它规定要求
· 本次评标以方案的响应程度、方案的合理性、产品配置要求及价格、质量服务等综合方面的因素确定中标单位
· 招标单位不对未中标单位做任何未中标原因的解释。
[bookmark: _Toc22138]废标条件
1、 [bookmark: _Toc4187][bookmark: _Toc1119]总则     
[bookmark: _Toc2374] 本附件所集中列示的废标条件，是本章“评审办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
[bookmark: _Toc29697][bookmark: _Toc31310]2、废标条件
[bookmark: _Toc28203][bookmark: _Toc25998]投标人或其投标文件有下列情形之一的，招标人应否决其投标：
[bookmark: _Toc13243][bookmark: _Toc21682]2.1投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为
[bookmark: _Toc30873][bookmark: _Toc20860]2.2投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件
[bookmark: _Toc15935][bookmark: _Toc31659]2.3投标人没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应
[bookmark: _Toc18021][bookmark: _Toc2368]2.4投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价
[bookmark: _Toc2639][bookmark: _Toc18837]2.5不按评标委员会要求澄清、说明或补正的
[bookmark: _Toc32540][bookmark: _Toc6237]2.6投标人未按要求时间、地点规定出席开标会议的
[bookmark: _Toc7733][bookmark: _Toc6302]2.7投标人的投标文件格式未响应招标文件要求的；
2.8 投标文件有重大偏差的（1、投标文件未按照招标文件要求签字盖章的；2、投标文件载明的投标项目完成期限超过招标文件规定的期限；3、不符合招标文件技术要求的；4、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。）

[bookmark: _Toc22554]第四章 采购需求及技术要求
1、 项目概述
1.工程简介
1.1 办公楼
    办公楼面积20905平方米，主体建筑地下1层，地上9层，建筑高度37.1米。消防设施包括：
1）火灾自动报警系统；2）自动喷水灭火系统；3）室内消火栓系统；4）电气火灾监控系统；5）防火卷帘设施；6）防排烟设施；7）应急照明疏散系统。
1.2检测中心
建筑面积4974平方米，高度23.4米，地上6层，消防设施包括：
1） 火灾自动报警系统；2）自动喷水灭火系统；3）室内消火栓系统；4）应急照明疏散系统。
1.3职工食堂
 建筑面积10536平方米，高度20.25米，地上3层，消防设施包括：
1） 火灾自动报警系统；2）自动喷水灭火系统；3）室内消火栓系统；4）防排烟设施；5）应急照明疏散系统。
1.4专家公寓
建筑面积4974平方米，高度23.4米，地上6层，消防设施包括：
1）火灾自动报警系统；2）自动喷水灭火系统；3）室内消火栓系统；4）应急照明疏散系统。
1.5 1号职工宿舍
建筑面积9511平方米，高度23.85米，地上6层。消防设施包括：
1）火灾自动报警系统；2）室内消火栓系统；3）应急照明疏散系统。
1.6 2号职工宿舍
建筑面积70747047平方米，高度21.6米，地上6层。消防设施包括：
1）火灾自动报警系统；2）室内消火栓系统；3）应急照明疏散系统。
1.7 3号职工宿舍
建筑面积7328平方米，高度21.6米，地上6层。消防设施包括：
1）火灾自动报警系统；2）室内消火栓系统；4）应急照明疏散系统。5
1.8  1号车间
建筑面积45488平方米，高度21.9米，地上3层，消防设施包括：
1）火灾自动报警系统；2）自动喷水灭火系统；3）室内消火栓系统；4）防排烟设施；5）应急照明疏散系统。6）消防电话;7)消防广播
1.9 2号车间
建筑面积35507平方米，高度21.9米，地上3层，消防设施包括：
1）火灾自动报警系统；2）自动喷水灭火系统；3）室内消火栓系统；4）防排烟设施；5）应急照明疏散系统。6）消防电话;7)消防广播
1.10 3号车间
建筑面积35090平方米，高度21.9米，地上3层，消防设施包括：
1）火灾自动报警系统；2）自动喷水灭火系统；3）室内消火栓系统；4）防排烟设施；5）应急照明疏散系统。6）消防电话;7)消防广播
1.11 FD号车间
建筑面积38170平方米，高度23.8米，地上2层，局部3层，消防设施包括：
1）火灾自动报警系统；2）自动喷水灭火系统；3）室内消火栓系统；4）防排烟设施；5）应急照明疏散系统6）消防电话;7)消防广播
1.12红枣博物馆（枣立方）
建筑面积13704平方米，高度24.45米，地下1层，地上3层，消防设施包括：
1）火灾自动报警系统；2）自动喷水灭火系统；3）室内消火栓系统；4）防排烟设施；5）应急照明疏散系统。6）消防电话;7)消防广播
1.13制冷中心（氨站）
建筑面积770平方米，高度8米，地上1层，消防设施包括：
1）火灾自动报警系统；2）室内消火栓系统；4）应急照明疏散系统。

2、 服务要求：
1、 消防维保服务公司应对下列服务内容提出维保结果：

	系统
	设备名称
	试验内容、方法或条件
	正常结果

	火
灾
自
动
报
警
系
统
	感烟探测器
	人工加烟
	火警信息应能正常传送至消防火灾报警控制器

	
	感温探测器
	人工加温
	

	
	手动报警按钮
	按下按钮玻璃
	

	
	消火栓按钮
	按下按钮玻璃
	

	
	防火卷帘
	卷帘附近探测器报警
	应能联动防火卷帘下降，位于通道上的防火卷帘应能两部下降至底

	
	电梯
	探测器或手动报警按钮报警
	
应能迫降至首层


	
	非消防用电
	任一探测器或手动报警按钮报警
	应能切断相关部位的非消防电源

	
	应急广播
	任一探测器或手动按钮报警
	应能联动着火层及上下层

	
	消火栓泵
	控制器和消火栓泵均处于自动状态，任一消火栓按钮报警。
	消火栓泵能联动启动

	系统
	设备名称
	试验内容、方法或条件
	正常结果

	火
灾
自
动
报
警
系
统
	喷淋泵
	控制器和喷淋泵均处于自动状态。开启报警阀的泻水阀或开启末端试水装置的放水阀，压力开关报警。
	喷淋泵能联动启动

	
	水流指示器
	开启未端放水装置的放水阀
	有动作信号传送至报警控制器

	
	信号阀
	手动开、闭信号阀
	有动作信号传送至报警控制器

	
	压力开关
	手动开启系统放水或泻水阀，使放水流量大于1L/S，阀前进水压大于0.14Mpa
	有动作信号传送至报警控制器并启动水泵

	
	防排烟风阀，风口
	手动操作控制器上的手动盘
	能开启送风口

	
	
	手动关闭常开防火阀
	能停排烟风机

	
	防排烟风机
	总线模块手动起停操作
	防排烟风机能正常启停并有反馈信号

	
	
	多线手动起停操作
	防排烟风机能正常启停

	
	备用电池
	关闭交流工作电源，系统在备电支持下运行。
	符合规范要求

	
	主备电切换装置
	手动关闭交流工作电源。
	应能转换至备用电源工作状态

	
	消防专用电话
	拨打、接听试验
	语音清晰正常

	系统
	设备名称
	试验内容、方法或条件
	正常结果

	消
火
栓
系
统

	消火栓泵
	1、 1、现场手动操作；
2、 2、开启泄水阀；
3、 3、钳形表监测电机电流；
4、 4、温度计测量电机机壳及水泵轴承温度。
	符合规范要求

	
	
	清扫水泵泵体
	整洁

	
	
	手动、自动控制
	正常

	
	
	备用泵的自动投入。自动状态的水泵工作时，模拟其电源掉电。
	应能切换至备用泵工作

	
	消火栓箱
	全数检查外观
	整洁、完整

	
	
	喷水试验。在试验消火栓处进行射水试验。其它各处，抽试25%。
	压力和水柱符合规范要求

	
	各种阀门
	全数检查外观
	.无缺损

	
	
	开闭试验，抽检25%。
	启闭灵活

	系统
	设备名称
	试验内容、方法或条件
	正常结果

	自
动
喷
水
灭
火
系
统
	喷淋水泵
	1、 1、现场手动操作；
2、 2、开启回水阀；
3、 3、钳形表监测电机电流；
4、 4、温度计测量电机机壳及水泵轴承温度。
	
符合规范要求


	
	
	清扫水泵泵体
	整洁



	
	
	手动、自动控制
	正常

	
	
	1、报警阀放水开关放水或未端试水装置放水阀放水；
2、喷淋泵控制选择开关处自动状态。
	
压力开关能正常动作并启动喷淋泵

	
	
	备用泵的自动投入。自动状态的水泵工作时，模拟其电源掉电。
	应能切换至备用泵工作

	
	增压稳压装置
	1、压力稳定范围；
2、极限压力数值；
3、通过系统泄压模拟增压稳压装置的工作环境。
4、手动控制水泵连续运行，使装置压力达到极限高压。
	
符合规范要求

	
	水泵接合器
	1、全数外观检查；
2、阀门开启试验；
3、每处进行一次通水试验
	外观无缺损，阀门能正常启用

	自
动
喷
水
灭
火
系
统
	所有阀门
	1、信号阀的监视情况；
2、常开阀的锁具情况；
3、开、闭试验；
4、外观检查。
	外观无缺损，启动灵活

	
	水源供水装置储水设备
	1、供水能力；
2、储水设备的材料，结构可靠性。
	
供水能力正常


	
	各种喷头
	25%的外观抽检
	无缺损、无锈蚀

	系统
	设备名称
	试验内容、方法或条件
	正常结果

	防
排
烟
系
统
	防排烟风机
	1、现场手动操作；
2、自动总线控制；
3、手动、自动状态下多线控制。
	启动正常并有反馈信号

	
	
	双电源自投
	
正常


	
	
	运行噪音
	小于70分贝

	
	
	外观
	整洁、无锈蚀

	
	防排烟风阀、风口
	按25%的比例，抽查手动、自动开闭功能。
	功能正常、启闭灵活

	系统
	设备名称
	试验内容、方法或条件
	正常结果

	建
筑
防
火
	防火门
	1、外观
2、周边环境
	周边环境无杂物、外观整洁、无锈蚀

	
	防火卷帘
	1、 1、外观
2、 2、动作性能
3、 3、电源情况
4、 4、周边环境
	
周边环境无杂物、外观整洁、无锈蚀；动作性能正常，供电正常

	建
筑
防
火
	疏散通道
	现场察看
	周边无杂物，通畅

	
	消防通道
	现场察看
	周边无障碍物，通畅

	应急照明疏散
	应急照明
	现场察看，主备电切换测试
	切换正常，蓄电使用正常

	
	疏散指示
	现场察看，主备电切换测试
	切换正常，蓄电使用正常



2、随机故障处理
对发生的随机故障，应保证在24小时内给予检查、维修。对发生在夜间和休息日的随机故障，应在1小时内予以响应，4小时内排除故障，如不能及时解决的，应做好安全防护工作，在次日给予检查、维修，确保甲方消防系统正常有效工作。
3、人员培训及技术资料的整理
为保证消防系统日常运行的管理，运行值班人员除应具有高度的责任心外，尚应有一定的消防专业知识及运行管理经验。消防维保服务公司的技术人员，应针对本项目的特点，对值班人员进行培训，以有效方法巩固培训效果，最终使值班人员能够正确地处置火警，并能排除常见小故障。
完整详尽的技术资料，是单位重要的档案文件，也是顺利开展维保工作的基础。因此，消防维保服务公司应充分发挥技术优势，对所维保的工程，整理出完整、详细的工程现状资料，包括消防各系统的平面图、重要设备的控制原理图、报警系统的系统数据表、联动程序及设备的使用说明书等。

4、消防维修常用配件报价表
	序号
	耗材名称
	规格参数
	品牌/型号
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	点型感烟探测器
	JTY-GD-G3
	海湾
	个
	
	

	2
	手动报警按钮
	J-SAM-GST9121
	海湾
	个
	
	

	3
	声光报警器
	HX-100B
	海湾
	个
	
	

	4
	红外对射感烟探测器
	JTY-HM-GST9615
	海湾
	个
	
	

	5
	湿式报警阀
	DN150
	柳城
	个
	
	

	6
	预作用报警阀
	DN150
	柳城
	个
	
	

	7
	稳压泵
	25.KDG
	开利
	个
	
	

	8
	排烟风机
	YTPY-S-6.5D3
	亚太
	个
	
	

	9
	电机
	FJJ-3P-
	海狮
	个
	
	

	10
	应急照明
	明装
	劳士
	个
	
	

	涉及更换配件及材料的报价




注：1.此报价为当前市场价格，同品牌配件价格不得高于采购地同期市场价且符合中标人投标文件承诺的优惠。
 2.  招标文件中所提到的产品品牌及型号仅起说明作用，均为建议性要求和档次选择要求，并没有任何限制性，供应商在投标中可以选用替代品牌或型号，但这些替代要必须适用于甲方现有消防系统的运行要求。
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[bookmark: _Toc30156]第五章 合同条款及格式

好想你健康食品股份有限公司消防维保服务合同

甲方：好想你健康食品股份有限公司       （以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
为保证甲方办公楼、检测中心、职工食堂、专家公寓、1-3号职工宿舍、1-3号车间、FD车间、成品库、制冷中心、红枣博物馆（共计维保面积249562234004平方米）等建筑物消防设施的正常运行，消除火灾隐患，维护正常的工作秩序，依据《中华人民共和国消防法》和《中华人民共和国民法典》的有关规定，经甲乙双方就消防维保服务的相关事项经协商同意，特订本合同，双方共同遵照执行。
一、适用范围
本合同条款仅适用于好想你健康食品股份有限公司消防维保服务项目。
二、合同的组成
1、本合同条款
2、招标文件澄清及招标文件
3、投标文件澄清及投标文件
4、中标通知书
5、形成合同的其他有关文件
上述文件互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以所列顺序在前的为准，但甲、乙双方有特别约定的除外。
三、消防维保服务地址
河南省新郑市中华北路199号
四、维修服务范围
    1、火灾自动报警及联动控制系统维保；
2、消火栓系统维保；
    3、自动喷水灭火系统维保（含预作用系统）；
4、防排烟系统维保；
5、防火分区和建筑防火卷帘设施、防火门维保；
6、其它相关消防设施；
    7、消防联动设备的维护维修负责到消防联动设备的接口。
8、应急照明及疏散标志系统
9、其他涉及甲方消防系统的设备设施的维修保养。
五、维修维保内容及要求（见附件1）
六、维修维保标准
1、《高层民用建筑设计防火规范》；
2、《建筑设计防火规范》；
3、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》；
4、《火灾自动报警系统施工及验收规范》；
5、《气体灭火系统施工及验收规范》；
6、《建筑灭火器配置设计规范》；
7、《建筑消防设施检测技术规程》；
8、消防工程的竣工资料。
注：以上标准以最新版本为准。
具体标准（附件2）
七、合同金额及支付方式
1、维护保养年费用：￥******元/年，合同总计：  大写，￥ ******。
上述报价包括如下费用：
（1）现有系统故障检查及维修人工费。
（2）定期检查、试验及随机故障处理人工费。
（3）维保期内需更换的电线、钢管、单价不超过200元的元器件等材料（以市场指导价为准）。
（4）技术支持及管理费。
（5）消防设施年检费。
（6）协调消防主管部门的年检工作。
（7）其他涉及到本项目的人工费用。
2、支付方式
维保费用每季度支付一次，每季度结束前7个工作日，乙方开具等额增值税专用发票，每次支付合同总金额为年度维保费的25%，即￥元，每次支付前必须经甲方对其工作认可，开具工作量及工作质量确认单，如有未能按照合同服务条款的，将按照相关罚则扣除相应费用。
八、双方责任
    1、甲方责任：
（1）提供本维保合同范围内经公安消防机构认可的全套施工安装竣工图纸、设备资料、使用说明书、消防验收意见书，并配合乙方对检测维修范围的消防系统进行全面检查。 
（2）根据《消防法》规定，建立并完善消防系统管理制度、操作规程、岗位责任制度。
（3）按国家有关规定配备合格的消防值班人员和管理人员（取得上岗培训合格证），保持值班人员稳定。消防值班人员应掌握建筑消防设施的使用、操作规程，坚持24小时值班制，做好日常设备运行情况登记，并保证设备不丢失。
（4）因甲方改造引起维修范围内设备的变化时，应报消防监督机关批准，及时将变更情况书面通知乙方。
（5）在合同执行期内，甲方系统出现故障应及时通知乙方人员维修，并现场配合乙方处理故障，在乙方未赶到现场前，甲方应采取有效安全措施，保障建筑物的安全，乙方负责电话技术支持。在消防设备故障排除后，双方应在维修记录上签字确认。
（6）甲方未经乙方认可不得对系统进行更改、扩展，如因此导致故障、设备丢失，不在乙方维修保养范围。遇不可抗力导致系统故障的，乙方应按甲方要求予以修复，所需费用由双方协商确定。
（7）承担因合同对象本身的质量问题和单价200元以上（不含200元）的元器件费用（以市场指导价为准）。
（8）甲方负责整项目消防系统设施设备的日常运行管理。
 2、乙方责任：
（1）按照国家消防法有关规定对本合同约定维保范围内的消防系统进行定期测试维修保养；根据消防维保方案，对所承担维修范围内的消防系统进行定期测试维修保养，按照国家有关规定做好月检，季度维护，年度测试，配合甲方使消防系统设备常年处于良好运行状态（不可抗拒的自然灾害和人为破坏等因素除外）。
（2）乙方维修保养的标准按《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国公共安全行业标准—建筑消防设施的维护管理》等国家、行业标准执行。
（3）乙方每次维修保养工作结束后，根据每次维修保养的实际情况进行整改，并在3个工作日内以书面形式提供详尽的工作报告，报送甲方，如涉及存在极大安全隐患，应立即采取措施。
（4）乙方应建立消防系统检测维修档案，对所有检查项目发现的问题、维修处理措施、检修负责人等均进行详细的记录，交由甲方存档备查。
（5）负责消防设备故障维修，如设备不能修复，需更换，则乙方负责提出更换计划。
（6）对确需要更换的设备或零部件，对确需要更换的设备或零部件，向甲方提出建议，在甲方同意后，方可进行更换；
（7）定期对甲方值班人员进行专业技术培训指导，并能够达到熟练操作，全年不少于4次，并做好培训记录。
（8）乙方应在2026年9月1日前对本合同约定范围内的设备进行统计，完成甲方消防设备设施档案，同时甲方在协助下完成指定消防工作相关的操作规范，岗位职责，管理制度等。
（9）乙方将对维护、维修范围内出现的故障免费人工进行修复(如人为的短路、断路、设备损坏等故障则不属维修范围)；如设备老化损坏，无法修复的，由甲方提供合格产品予以更换，或甲方委托乙方提供合格产品，且价格不能高于市价，应在市价予以相应优惠，优惠率不得低于5%，不收取施工费用。
（10）协助甲方向应急消防机构报告合同对象的运行情况并接受其监督。
（11）乙方每周到甲方实地巡检一次，每月出具一次建筑消防设施维护保养报告书（包含每季度及年度），并上传消防机构指定网站备案。
九、违约及处罚
1、乙方未按合同约定保证系统的正常运行，导致消防主管部门处罚时，乙方应全额支付罚款，并承担由此产生的附带责任，同时向甲方支付当季维保金额10%的违约金。
2、乙方在一个维保季度（3个月）中如出现三次（含三次）不能完好履行维保职责且不能出具客观合理书面解释的，甲方有权终止此合同。
3、甲方有权对乙方的设备运行情况进行检查、监督，若发现维保范围的项目未达到本合同的第五条、第六条规定，甲方有权要求立即整改，如乙方不整改或整改后达不到合同要求，甲方有权要求乙方支付当季维保金额5%的违约金。
4、在火灾事故中，经有关部门鉴定，确属本楼消防设施未正常运行，所造成的损失由乙方完全承担，并承担由此产生的相关罚款及人员伤亡所产生的一切费用。
5、因乙方原因造成甲方不能通过消防主管部门的消防设施的年检，应由乙方承担相应的责任，负责整改所产生的费用直至甲方通过该年检，并承担由此产生的相关罚款。
      6、甲方未尽本合同约定的责任和义务，导致乙方的正常工作无法进行时，乙方不负由此而带来的责任。同时有权向甲方提出赔偿，赔偿额不超过当季维保金额的10%。
7、无正当理由，甲方不得拖欠维保费，否则应按同期一年期定期银行利率支付逾期款项的利息。
                     8、根据合同的执行情况，若任何一方存在严重违约行为时，另一方有权单方终止本合同，此导致的损失，由对方承担。
十、消防工程维修服务合同的期限
    消防工程维护服务合同期为 1 年，自盖章之日起生效。期满后自动失效。 
十一、安全条款
1、甲乙双方应遵守《安全生产法》、施工所在地政府关于消防安全相关法律法规要求开展维修、维保工作，并严格按照《好想你健康食品股份有限公司相关方安全管理办法》执行。
2、因甲方未履行相应职责造成工程、财产、人身伤害等安全责任事故的，由甲方承担相应的责任及所发生的费用。
3、因乙方原因造成工程、财产、人身伤害等安全责任事故的，由乙方承担由其产生的全部责任、所发生的费用及有关部门的处罚。
十二、争议的解决
本合同所订一切条款，双方应自觉履行。如有争议双方应友好协商解决，如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。  
十三、合同组成
1、本合同由主合同及附件组成，合同附件与主合同具有同等法律效力。
    2、本合同壹式 伍 份，甲方 叁 份、乙方 贰 份。经双方法定代表人或授权委托人签字盖章后生效。
十四、甲乙双方工作联系人及联系方式
甲方负责人：张森               联系电话：13526580797
乙方负责人：                   联系电话：
乙方技术负责人：               联系电话：
乙方现场常驻人员：             联系电话：
如双方现场负责人有所变动，应书面通知对方。

甲方：好想你健康食品股份有限公司        乙方： 
单位名称（公章或合同专用章）            单位名称（公章或合同专用章）
地     址：                             地     址：
法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：  
开户银行：                              开户银行：
账　　号：                              账　　号：
日    期：                              日    期：
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一、消防系统中各子系统的服务范围
    1、火灾自动报警系统
  （1） 对火灾报警系统作定期检查和试验
    a. 对火灾报警控制器的各功能进行试验。
    b. 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。
    c. 每年年对备用电源进行3-4次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验。
  （2）对消防系统联动设备作定期检查和试验
    a. 每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。
    b. 每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。 
    c. 每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。
    d. 每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。
    e. 每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。
  （3） 对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。
  （4） 对火灾自动报警系统的故障进行维修。
  （5） 对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。
   2、消火栓系统
 （1） 每月对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。
 （2） 每月对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态。
 （3） 每月对消火栓进行检查，发现问题及时处理。
 （4） 每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。
 （5） 每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时通报用户。
（6） 每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。
（7） 每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。
  3、自动喷水灭火系统
（1） 每月对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态。
（2） 每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。
（3） 每月对电磁阀作启动试验一次，动作失常时马上通知贵单位及时更换。
（4） 每月对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有
物时及时清除。
（5） 每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验，验证湿式报警阀的供水能力。
（6） 每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。
（7） 每年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。
（8） 每年对消防水池，消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查，发现问题及时协助贵单位处理。
4、气体灭火系统
  （1） 检查保养气体控制屏,保证正常运行。
  （2） 检测气瓶的压力是否达到规范要求,有无泄漏现象。
  （3） 检查试验手动和自动放气装置是否正常。 
  （4） 模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作, 检查气瓶的电磁阀是否动作, 控制屏是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作。
  （5） 每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。
  （6） 每季度检查试验手动和自动放气装置。
  （7） 每季度模拟进行烟、温感探测器动作，是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作灵敏。
 5、防火分区
   (1) 每月检查木质防火门、防火卷帘门、电动防火门等的完好情况。 
   (2) 每季度手动或自动启停防火卷帘门、电动防火门试验.检查其性能。
6、防排烟系统
   (1) 每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。
   (2) 每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。
   (3) 每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。
7、应急照明疏散指示
(1) 每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。
(2) 每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。
8、其它
 (1) 每季度检查干粉灭火器的压力、重量、有效期等。必要时做喷射试验。                      
 (2) 每月检查集水坑排设备、自救逃生设备，消防电源及自动切换设备是否处于正常完好状态。
 (3) 每季度试验消防电源末端的切换功能。
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	系统
	设备名称
	试验内容、方法或条件
	正常结果

	火
灾
自
动
报
警
系
统
	感烟探测器
	人工加烟
	火警信息应能正常传送至消防火灾报警控制器

	
	感温探测器
	人工加温
	

	
	手动报警按钮
	按下按钮玻璃
	

	
	消火栓按钮
	按下按钮玻璃
	

	
	防火卷帘
	卷帘附近探测器报警
	应能联动防火卷帘下降，位于通道上的防火卷帘应能两部下降至底

	
	电梯
	探测器或手动报警按钮报警
	
应能迫降至首层


	
	非消防用电
	任一探测器或手动报警按钮报警
	应能切断相关部位的非消防电源

	
	应急广播
	任一探测器或手动按钮报警
	应能联动着火层及上下层

	
	消火栓泵
	控制器和消火栓泵均处于自动状态，任一消火栓按钮报警。
	消火栓泵能联动启动

	系统
	设备名称
	试验内容、方法或条件
	正常结果

	火
灾
自
动
报
警
系
统
	喷淋泵
	控制器和喷淋泵均处于自动状态。开启报警阀的泻水阀或开启末端试水装置的放水阀，压力开关报警。
	喷淋泵能联动启动

	
	水流指示器
	开启未端放水装置的放水阀
	有动作信号传送至报警控制器

	
	信号阀
	手动开、闭信号阀
	有动作信号传送至报警控制器

	
	压力开关
	手动开启系统放水或泻水阀，使放水流量大于1L/S，阀前进水压大于0.14Mpa
	有动作信号传送至报警控制器并启动水泵

	
	防排烟风阀，风口
	手动操作控制器上的手动盘
	能开启送风口

	
	
	手动关闭常开防火阀
	能停排烟风机

	
	防排烟风机
	总线模块手动起停操作
	防排烟风机能正常启停并有反馈信号

	
	
	多线手动起停操作
	防排烟风机能正常启停

	
	备用电池
	关闭交流工作电源，系统在备电支持下运行。
	符合规范要求

	
	主备电切换装置
	手动关闭交流工作电源。
	应能转换至备用电源工作状态

	
	消防专用电话
	拨打、接听试验
	语音清晰正常

	系统
	设备名称
	试验内容、方法或条件
	正常结果

	消
火
栓
系
统

	消火栓泵
	5、 1、现场手动操作；
6、 2、开启泄水阀；
7、 3、钳形表监测电机电流；
8、 4、温度计测量电机机壳及水泵轴承温度。
	符合规范要求

	
	
	清扫水泵泵体
	整洁

	
	
	手动、自动控制
	正常

	
	
	备用泵的自动投入。自动状态的水泵工作时，模拟其电源掉电。
	应能切换至备用泵工作

	
	消火栓箱
	全数检查外观
	整洁、完整

	
	
	喷水试验。在试验消火栓处进行射水试验。其它各处，抽试25%。
	压力和水柱符合规范要求

	
	各种阀门
	全数检查外观
	.无缺损

	
	
	开闭试验，抽检25%。
	启闭灵活

	系统
	设备名称
	试验内容、方法或条件
	正常结果

	自
动
喷
水
灭
火
系
统
	喷淋水泵
	5、 1、现场手动操作；
6、 2、开启回水阀；
7、 3、钳形表监测电机电流；
8、 4、温度计测量电机机壳及水泵轴承温度。
	
符合规范要求


	
	
	清扫水泵泵体
	整洁

	
	
	手动、自动控制
	正常

	
	
	1、报警阀放水开关放水或未端试水装置放水阀放水；
2、喷淋泵控制选择开关处自动状态。
	
压力开关能正常动作并启动喷淋泵

	
	
	备用泵的自动投入。自动状态的水泵工作时，模拟其电源掉电。
	应能切换至备用泵工作

	
	增压稳压装置
	1、压力稳定范围；
2、极限压力数值；
3、通过系统泄压模拟增压稳压装置的工作环境。
4、手动控制水泵连续运行，使装置压力达到极限高压。
	
符合规范要求

	
	水泵接合器
	1、全数外观检查；
2、阀门开启试验；
3、每处进行一次通水试验
	外观无缺损，阀门能正常启用

	自
动
喷
水
灭
火
系
统
	所有阀门
	1、信号阀的监视情况；
2、常开阀的锁具情况；
3、开、闭试验；
4、外观检查。
	外观无缺损，启动灵活

	
	水源供水装置储水设备
	1、供水能力；
2、储水设备的材料，结构可靠性。
	
供水能力正常


	
	各种喷头
	25%的外观抽检
	无缺损、无锈蚀

	系统
	设备名称
	试验内容、方法或条件
	正常结果

	防
排
烟
系
统
	防排烟风机
	1、现场手动操作；
2、自动总线控制；
3、手动、自动状态下多线控制。
	启动正常并有反馈信号

	
	
	双电源自投
	
正常

	
	
	运行噪音
	小于70分贝

	
	
	外观
	整洁、无锈蚀

	
	防排烟风阀、风口
	按25%的比例，抽查手动、自动开闭功能。
	功能正常、启闭灵活

	系统
	设备名称
	试验内容、方法或条件
	正常结果

	建
筑
防
火
	防火门
	1、外观
2、周边环境
	周边环境无杂物、外观整洁、无锈蚀

	
	防火卷帘
	5、 1、外观
6、 2、动作性能
7、 3、电源情况
8、 4、周边环境
	
周边环境无杂物、外观整洁、无锈蚀；动作性能正常，供电正常

	建
筑
防
火
	疏散通道
	现场察看
	周边无杂物，通畅

	
	消防通道
	现场察看
	周边无障碍物，通畅

	应急照明疏散
	应急照明
	现场察看，主备电切换测试
	切换正常，蓄电使用正常

	
	疏散指示
	现场察看，主备电切换测试
	切换正常，蓄电使用正常




[bookmark: _Toc13756]附件3：消防维修常用配件报价表
	序号
	耗材名称
	规格参数
	品牌/型号
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	点型感烟探测器
	
	海湾
	个
	
	

	2
	手动报警按钮
	
	海湾
	个
	
	

	3
	声光报警器
	
	海湾
	个
	
	

	4
	红外对射感烟探测器
	
	海湾
	个
	
	

	5
	湿式报警阀
	DN150
	柳城
	个
	
	

	6
	预作用报警阀
	DN150
	柳城
	个
	
	

	7
	稳压泵
	25.KDG
	开利
	个
	
	

	8
	排烟风机
	YTPY-S-6.5D3
	亚太
	个
	
	

	9
	电机
	FJJ-3P-
	海狮
	个
	
	

	10
	应急照明
	明装
	劳士
	个
	
	

	更换配件及材料报价




注：1.此报价为当前市场价格，同品牌配件价格不得高于采购地同期市场价且符合中标人投标文件承诺的优惠。
 2.  招标文件中所提到的产品品牌及型号仅起说明作用，均为建议性要求和档次选择要求，并没有任何限制性，供应商在投标中可以选用替代品牌或型号，但这些替代要必须适用于甲方现有消防系统的运行要求。

[bookmark: _Toc6563]附件4：
消防维保服务安全协议
甲方：好想你健康食品股份有限公司
乙方：
一、目的
    为维护甲乙双方的共同利益，保证消防系统维保服务质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本安全协议。
二、内容
（一）甲方安全责任
1、甲方应在签订合同前查验乙方的相关资质证明。
2、甲方不得对乙方提出违反安全生产法律、法规的要求。
3、甲方指派人员负责与乙方联系安全生产方面的工作。
4、甲方在乙方进场施工作业前应对乙方项目负责人或现场负责人进行安全事项交底。
5、甲方监督检查乙方的安全施工作业情况，对违反安全生产相关法律法规的现象应立即予以叫停，并根据《好想你健康食品股份有限公司相关方安全管理办法》(乙方确认已知晓该办法)进行违规执罚。对造成经济损失的，应根据损失情况予以赔偿，如受到政府相关部门处罚的，乙方应承担由此产生的处罚，因乙方严重违规施工作业而影响甲方正常工作时，甲方有权停止其施工作业至整改验收合格为止，根据具体情况（施工合同内应详细约定），甲方有权解除合同，并追究由此产生的经济损失和由此衍生的其他损失，对发生安全生产事故的，追究经济赔偿及由此产生的政府处罚外，如有犯罪的由政府相关部门处理。
（二）乙方安全责任
  1、乙方进场后应熟悉并能自觉遵守执行《安全生产法》和《消防法》以及相关的各项规范；自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，以及甲方规定的各项规章制度和管理规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的人身安全和身体健康。
  2、进场前，乙方应对其所有工作人员进行安全教育并做好教育记录，组织施工人员应办理临时出入证及相关方登记工作，专业技术人员应确保持证上岗；乙方必须执行安全技术交底制度，并做好跟踪检查管理工作。乙方与其聘用施工人员以及甲方规定的各项规章制度和管理规定，要签定安全责任书，其中应明确安全施工注意事项、应遵守安全施工工作要求和应承担的责任和权利。
3、为保证维保服务安全管理及安全责任落实到人，乙方必须明确现场管理人员，负责现场安全管理及沟通。 
乙方项目负责人：                联系电话：           
乙方现场安全负责人：            联系电话：                     
4、乙方进行维保服务期间应在甲方在指定工作范围和双方约定的时间内进行工作。乙方应服从甲方的管理，不得违章作业和违反本协议的有关规定，如乙方有违章行为或违反甲方的管理规定，甲方有权停止乙方的工作，乙方应对造成的损失负全部责任。
5、乙方应在工作区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目应设围挡做封闭处理；施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时进行检查。如乙方非现场施工人员禁止进入施工规划区域内，否则造成的一切后果由乙方自负。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除，变更甲方防护设施及标示。
6、维保过程中甲方有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令停工整顿。
7、乙方必须确保所有职工按规定正确使用防护措施，不得滥用或不用；保证进入施工现场带好安全帽，严禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊上班；特殊工种操作人员持证上岗，严禁使用无证、不懂机电、设备操作技术的人员。若有违反，全部责任均由乙方承担。
8、乙方用于本工程项目的施工机械、工、器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因乙方原因引起的使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。
9、 维保、检修及更换配件前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设 施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。
10、在维保服务合同有效期间，由于乙方违反本协议而对甲方或第三方造成人身或财产伤害或损失的，应负法律法规判定乙方所承担的事故责任、经济责任和刑事责任。
11、乙方必须在施工过程中遵守下列规定：
（1）设立现场工作负责人和安全监督员，对现场施工安全进行全过程监督。
（2）施工人员进场必须佩带施工证，维修人员应按规定正确使用合格的安全防护用具，防止发生物体打击，高空物体坠落事故。特种作业人员必须携带特种作业操作证。
（3）需使用机器进出场或在场内作业应遵守相关规定，注意安全；维修人员场内作业或场外活动应注意交通安全；施工用料和工器具应按规定地点摆放整齐，不得随意乱堆乱放。
（4）维修过程中如需动火作业、临电等危险作业，应向甲方有关部门提出申请，经批准并确认达到危险作业条件、落实安全防范措施后方可进行危险作业。    
（5）使用电动工具前，必须认真检查其是否完好，有无漏电，禁止使用不合格的工器具。
（6）搬运梯子和长物时，必须放倒搬运，防止触碰带电设备。
（7）施工现场，禁止流动吸烟、禁止随地吐痰、乱丢烟头及其他杂物，保持工作现场的整洁。
（8）乙方在维保服务合同期间内，开展维保、检修等工作过程中发生人身伤亡、设备事故或威胁生产运行不安全的情况下，应立即报告甲方，并积极配合甲方事故调查组调查。
12、其它额外事宜由甲乙双方协商解决。
三、违约责任
（1）由于甲方或乙方责任造成对方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应的责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。
（2）发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。                                                       
（3）乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；维修人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。                     
（4）乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成的损坏，应照价赔偿。
（5）乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备未造成事故的，乙方按100元至500 元/人次承担违约责任，造成事故的乙方相关人员应赔偿由事故产生的经济损失和相关处罚，甲方根据《好想你健康食品股份有限公司相关方安全管理办法》对乙方进行考核。
（6）乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按50元至200元/天承担违约责任，如因未及时整改而产生的事故，由此产生的经济损失和地方政府的处罚由乙方承担，甲方根据《好想你健康食品股份有限公司相关方安全管理办法》对乙方进行考核。
（7）由于乙方自身安全措施不力而造成事故的全部责任及由此衍生的政府部门的处罚均由乙方承担。
本责任书作为消防维保合同的附件，一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，自双方签字盖章之日起生效，有效期同消防维保合同。


发包单位(章):                           承包单位(章):
法人代表:                               法人代表:
法人委托代理人（签字） :                法人委托代理人（签字）:
签订日期:   年  月  日                  签订日期:  年  月  日
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正本/副本

       （项目名称）         


投标文件
                   项目编号：





投标人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年     月    日
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一、投标函及开标一览表
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三、投标保证金
四、投标报价明细表
五、资格审查资料
六、项目承诺书
七、实施方案
八、拟派项目组成员
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一、投标函及开标一览表
[bookmark: _Toc7631]（一）投标函
致：（招标人）
根据已收到的贵方的  （项目名称）     的招标文件，我单位经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范和其它有关文件后，愿按照招标文件中的条款和要求，以人民币（大写：）（¥	）的投标总报价参加投标，服务期为，质量，并承诺按合同约定履行义务。明细见“开标一览表”。
1、如果我们中标，我们保证按招标文件的要求和招标人签订承包合同。
2、我们同意按招标文件中的规定，认定本投标文件的有效期为投标截止时间后60日历天。
3、我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。
4、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
5、我们同意从投标之日起至本项目完工移交止均遵守本投标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标文件一直对我们具有约束力。
6、在签订和执行正式合同之前，本投标文件连同中标通知书，应构成我们双方之间有约束力的合同。
7、我方理解招标人不一定接受最低报价，并理解招标人拥有拒绝任何甚至所有投标文件的权利。
8、如果我方中标，愿履行招标文件中的各项条款和规定，并按规定的收费标准向招标代理机构缴纳中标服务费。
9、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
投标人名称：（盖单位公章）
        法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
        地    址：
        电    话：      
        传    真：
        邮    编：
                                                                年    月    日
[bookmark: _Toc18984]
（二） 开标一览表

	投标人名称
	

	项目名称
	

	投标内容
	

	投标总报价（元）
	小写：
大写：

	服务期
	

	质量
	

	投标有效期
	60日历天（投标截止之日起）

	其它说明
	


填写说明：
1、本表必须加盖投标人公章并由授权代表亲笔签字，否则，视为无效投标。 
2、开标一览表中的“投标总报价”应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容费用；
3、以上开标一览表格式不得自行改动，否则，视为无效投标。

投标人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日  期： 年  月  日

[bookmark: _Toc19647]二、法定代表人身份证明及授权委托书
[bookmark: _Toc31877]2.1 法定代表人身份证明

投标人名称：
单位性质：
地    址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务： 系（投标人名称）的法定代表人。

   特此证明。

     投标人：（盖单位公章）
日  期：    年   月   日

        注：附法定代表人身份证复印件。



[bookmark: _Toc86202648][bookmark: _Toc6971]
2.2 授权委托书

本人 （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）   投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
代理人无转委托权。

投标人：（盖单位公章）
法定代表人：（签字或盖章）
身份证号码：
委托代理人： （签字或盖章）
身份证号码：
日     期：         年      月      日          

注：附法定代表人和委托代理人身份证复印件。




[bookmark: _Toc22683][bookmark: _Toc14491][bookmark: _Toc23037]
[bookmark: _Toc30451]三、投标保证金
[bookmark: _Toc392689528][bookmark: _Toc329849865][bookmark: _Toc429320646][bookmark: _Toc428533986][bookmark: _Toc428864167][bookmark: _Toc429320570][bookmark: _Toc510212670][bookmark: _Toc510128201][bookmark: _Toc392689529][bookmark: _Toc429320571][bookmark: _Toc428864168][bookmark: _Toc428533987][bookmark: _Toc429320647][bookmark: _Toc329849866]投标人必须将投标保证金缴纳证明及企业基本账户开户许可证的复印件装订到投标文件中并加盖公章
[bookmark: _Toc13937]四、投标报价明细表
[bookmark: _Toc20854]4.1 分项报价表
单位：人民币/元
	序号
	服务类别
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	分项报价汇总
	
	


注：1、“分项报价表”各分项报价合计应当与“投标函及开标一览表”总报价相等。
2.投标人根据招标文件中规定的报价要求，价格构成、市场行情及其他伴随服务等因素报出投标报价，投标报价应包含各种人工费、安装费、材料费、系统兼容集成费、管理费、税费、现场服务费等达到招标人要求的全部费用，报价中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在其他相关子目的单价或价格之中。
投标人：（盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日  期：年月日
[bookmark: _Toc16282][bookmark: _Toc27691][bookmark: _Toc4867][bookmark: _Toc6613]4.2 消防维修常用配件报价表
单位：人民币/元
	序号
	耗材名称
	规格参数
	品牌/型号
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	点型感烟探测器
	
	
	个
	
	

	2
	手动报警按钮
	
	
	个
	
	

	3
	声光报警器
	
	
	个
	
	

	4
	红外对射感烟探测器
	
	
	个
	
	

	5
	湿式报警阀
	
	
	个
	
	

	6
	预作用报警阀
	
	
	个
	
	

	7
	稳压泵
	
	
	个
	
	

	8
	排烟风机
	
	
	个
	
	

	9
	电机
	
	
	个
	
	

	10
	应急照明
	
	
	个
	
	

	


注：1.此报价为当前市场价格，同品牌配件价格不得高于采购地同期市场价且符合中标人投标文件承诺的优惠。
2.投标人所投品牌型号、规格必须适用于甲方现有消防系统的运行要求。
            投标人：（盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日  期：    年    月   日

[bookmark: _Toc5254]五、资格审查资料
[bookmark: _Toc24807]（一）投标人基本情况表
	投标人名称 
	　

	注册地址：
	　
	邮政编码
	　

	联系方式
	联系人
	　
	电话
	　

	
	传真
	　
	网址
	　

	组织机构
	　

	法定代表人
	姓名
	　
	电话
	　

	成立时间
	　
　
	员工总人数
	　

	营业执照号
	　

	注册资金
	　

	开户银行
	　

	账号
	　

	经营范围备注
	　




[bookmark: _Toc24258]（二）资格审查资料

 说明：附投标人须知前附表1.4.1项规定的投标人资格条件要求的所有资格证明文件加盖公章；




（三）业绩情况表
 （格式自拟，附评标办法中要求的业绩相关证明材料，每个业绩标明序号、项目名称及金额，复印件加盖投标人公章。










[bookmark: _Toc12012]六、项目承诺书

致：（招标人）
本承诺书作为我方参加项目（项目编号：）项目投标文件不可分割的一部分。我方参加本次投标特郑重作出如下承诺：
1、我方所提供的一切文件已经过认真、严格的审核，一切文件内容均为全面真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。
2、完全服从和尊重评委会所作的评审结果和决定，同时清楚理解到投标报价并非是确定中标资格的唯一重要依据。
3、同意按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。
4、我方在参与本次采购活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任
5、我方已详细阅读了本招标文件，保证可以完全响应招标文件中所有商务、技术要求，并理解你方或评标委员会对我方进行资格审查的权利，如在资格审查中发现我方存在有违规行为愿承担相应法律责任。



投标人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日期：       年    月   日
[bookmark: _Toc86202637][bookmark: _Toc3764][bookmark: _Toc26259][bookmark: _Toc28966]

[bookmark: _Toc18737]七、实施方案

[bookmark: _Toc86202651]
[bookmark: _Toc25157][bookmark: _Toc30141][bookmark: _Toc32252][bookmark: _Toc28738]八、拟派项目组成员

	序 号
	
姓名
	
性别
	年 龄
	学 历
	职称及认证证书等相关证书名称
	拟担任岗位
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




备注：在本表后按照招标文件及评标办法要求附人员相关证书复印件（并加盖单位公章）。

投标人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日期：       年    月   日
[bookmark: _Toc1744]九、服务承诺

[bookmark: _Toc10476][bookmark: _Toc25748][bookmark: _Toc26831]
















投标人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日期：        年     月      日





[bookmark: _Toc5004]十、投标人认为需要提供的其他资料
1、评标办法中相关证书证明材料；
2、投标人认为有利于投标的其他证件证明材料。
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