好想你健康食品股份有限公司

生产事业部-六车间SVG无功补偿改造项目招标公示

编制单位：联勤保障部

编制日期：2026年9月

招标公示

一、招标条件

好想你健康食品股份有限公司-六车间配电中心SVG无功补偿改造项目已具备实施条件，资金来源为企业自筹，现对本项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的单位参与投标。

二、项目概况与招标范围

1. 项目名称：好想你健康食品股份有限公司-六车间配电中心SVG无功补偿改造项目。

2. 项目地点：郑好想你健康食品股份有限公司-六车间配电室。

3. 项目现状：六车间配电室现有2台SCB11-2500kVA干式变压器，原有低压无功补偿电容柜已投运7年，电容器老化漏液、容量衰减；受生产负荷波动影响，部分月份功率因数低于0.90考核值，持续产生力调电费罚款；原有单象限控制器无法适配后期光伏双向功率流动；无谐波治理能力。

4. 招标范围：六车间配电室无功补偿系统改造（交钥匙工程），包括光伏专用模块化SVG成套设备供货、柜体改造、旧设备拆除清运、安装、一二次接线、系统调试、模拟光伏工况验证、运维培训、竣工验收及质保服务等全部内容。

5. 工期要求：总工期15日历天，自合同签订且现场具备进场施工条件之日起计算，含设备供货、停电施工、调试、验收全部工作；两台变压器可同步实施改造，最大限度压缩停电时长。

6. 质量标准：符合国家及电力行业现行相关标准、规范，改造后系统功率因数稳定在0.95及以上。

三、投标人资格要求

1. 投标人须为在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格的企业，营业执照经营范围涵盖本次采购内容。

2. 具备电气设备供货及安装施工能力，电工特种作业人员持证上岗。

3. 近3年具备至少1项同类无功补偿/SVG改造项目业绩（提供合同复印件或验收证明）。

4. 若为代理商投标，须提供所投SVG设备原厂授权文件。

5. 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人等失信名单。

6. 本项目不接受联合体投标。

四、招标文件获取

1. 获取时间【2026年09月04日】至【2026年09月18日】，7:00—18:00

2. 获取方式：电子邮件发送，领取时须提供营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书。

五、投标文件递交

1. 投标截止时间：【2626年9月19日8时】。

2. 电子版加密邮件，其他方式招标人不予受理。

六、开标时间与地点

开标时间：【2026年9月19日14:30时】

七、评标办法

本项目采用综合评分法，从投标报价、技术方案、品牌规格、企业资质业绩、售后服务及工期保障等方面综合评审，择优确定中标人。

八、联系方式

招标人：好想你健康食品股份有限公司

地址：  新郑市中华北路199号

联系人：【于一江】 / 15538217905【高东峰】 / 15003855897

电子邮箱：【yuyijiang@hxnvip.com  】