## 车间空间消毒
车间空间消毒
需求项目 | 大单品二处摆盘与内包车间消毒
产品规格 | 1、摆盘车间面积约1400㎡。空间约5600m³。内包车间面积约750㎡，空间约3000m³。
生产能力 | 小周期消杀每2小时杀菌一次，不影响生产。大周期消杀一个月1-2次。
功能要求 | 1、消毒灭菌后菌落总数≤10cfu。 2、杀菌系统能够集中控制。时间和消毒区域可分别设置。通过湿度感知，均匀控制喷洒量。湿度感知信号等需乙方提供。 3、操作控制屏及阀门等需符合人体工程学，集中布置。且便于更换。 4、系统杀菌剂储存罐等存储的量应满足至少一次集中消杀的用量。 5、该系统需有阀门及电气的锁控，避免有人在生产中误开造成大的损失。 6、缓存的罐子等直接倒料的装置需有锁控装置。 7、该工程为交钥匙工程，我司仅提供场地，自来水、电气等接口及人员配合。
技术要求 | 1、系统需满足摆盘车间约5600m³与内包车间3000m³空间的消毒。 2、消毒剂需均匀喷洒，消毒剂对设备表面及红枣等产品表面无明显腐蚀及污染。 3、消毒剂无明显异味及人体不适的味道，在现有空间排风后3个小时后异味能基本释放完毕。 4、消毒剂能够满足整体消杀开始一个小时后，人员在车间的进出。 5、消毒喷嘴不应布置的设备正上方，防止消毒剂滴落对电气等设备造成影响。 6、喷嘴主体管路应在吊顶上方，管路需耐腐蚀，且便于检修。喷嘴下探吊顶不应超过0.5米。
工作环境 | 温度：25±2.5°C；湿度：65±5%rh；电源：220V/380V；气源：0.6MPa；内包层高4m.摆盘车间高度4.2m。水源压力：约3kg。
制表： 审核： 会审： 核准：